滁州市第二人民医院门诊医技综合楼项目

竣工环境保护验收意见

2020年4月11日，滁州市第二人民医院在滁州市组织召开了滁州市第二人民医院门诊医技综合楼项目竣工环境保护验收会议。会议成立了竣工验收组（名单附后）。与会代表查看了项目现场、环保设施及周边环境，并根据《滁州市第二人民医院门诊医技综合楼项目竣工环境保护验收报告书》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

滁州市第二人民医院门诊医技综合楼项目位于安徽省滁州市南京路和清流路交叉口东北角，该项目为扩建项目。滁州市第二人民医院是一所以传染病、精神病防治为主的二级医疗机构。此次扩建门诊医技综合楼一栋，总建筑面积10611.5m2，扩建项目不新增床位，日门诊人数300人次。并配套建设排水、供电、网络通讯、接线等设施。

2、建设过程及环保审批情况

2017年9月，南京科泓环保技术有限责任公司针对该项目编制了《滁州市第二人民医院门诊医技综合楼建设项目环境影响报告书》，2017年10月10日滁州市环境保护局以滁环【2017】484号文关于《滁州市第二人民医院门诊医技综合楼建设项目环境影响报告书》的批复对该项目进行了环评批复。

3、投资情况

实际项目总投资6500万元，其中环保投资220万元，占总投资的3.4%。

4、验收范围

本次验收为滁州市第二人民医院门诊医技综合楼项目整体验收，并包括配套的环保设施及措施。

二、工程变动情况

根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续。

项目主体建筑面积增加了111.5m2。不属于重大变动。

危废间依托原有的危废间，该项目产生的危废量（5.7t/a）相较于原有项目较少，医院在实际运行过程中及时进行转运，不会出现堆积情况，其危废暂存间原有位置更加合理，更有利于管理。不属于重大变动。

该项目污水处理站废气处理方式由多层复合干燥过滤器（活性炭）+紫外线消毒处置变为光氧活性炭一体机处置。

光氧催化废气处理具有高效除恶臭、无需添加任何物质、适应性强、连续运行稳定可靠、运行成本低、设备占地面积小，自重轻等优势，可彻底分解废气中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭、净化效果，经分解后的废气，可完全达到无害化排放，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。设备具有安全、防爆特性，主要用于硫化氢、硫醇类、硫醚类、氨、胺类、吲哚类、烃类、醛类、VOC类等恶臭气体的脱臭净化处理。比单一的紫外线消毒处理更广泛、更有效。不属于重大变动。

综上所述判定该项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

在传染病院废水排放管旁新建消毒池并采用三氯异氰尿酸进行消毒，医院新建智能MBR双氧耦合+紫外消毒工艺，处理能力400m3/d。

2、噪声

已优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；采取隔声、减振等措施进行噪声治理。

3、废气

地下车库设置了通风口，污水处理站废气新建光氧活性炭一体机处置。

4、固体废物

设置在精神病楼东北侧，约30m2。

5、其他环境保护设施

（1）地下水污染防治措施

危废间进行防腐防渗建设，建立符合要求的危废间，污水处理区、事故水池进行防腐防渗建设。

（2）环境风险防范措施

院内建设了120m3的事故池，危废库内地面设置导流沟、集液池；院区配备各类消防器具、应急设施及员工个人保护装备。

制定了突发环境事件应急预案，并在原滁州市环境保护局进行了备案，备案号为：341100-2018-044-L。

（3）环境防护距离

项目设置50m的环境防护距离，环境防护距离内无环境敏感点。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废水治理设施

监测结果表明：验收监测期间，本项目污水处理设施氨氮处理效率约为95%；悬浮物处理效率约为70%；总磷处理效率约为37%；动植物油类处理效率约为70%；粪大肠菌群处理效率大于99%；化学需氧量处理效率约为84%；五日生化需氧量处理效率约为94%。

2 、厂界噪声治理设施

### 监测结果表明：验收监测期间，本项目东厂界昼间噪声在：55.5dB（A）~56.7dB；东厂界夜间噪声在：46.8dB（A）~48.2dB；北厂界昼间噪声在：56.8dB（A）~58.6dB；北厂界夜间噪声在：46.0dB（A）~47.2dB；东厂界、北厂界噪声均在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准限值范围内。南厂界昼间噪声在：62.5dB（A）~62.9dB；南厂界夜间噪声在：51.5dB（A）~53.1dB；西厂界昼间噪声在：60.1dB（A）~61.4dB；西厂界夜间噪声在：51.1dB（A）~52.5dB；南厂界、西厂界均在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中交通干线侧4类区标准限值范围内。

噪声治理设施降噪效果可行。

3、废气治理设施

监测结果表明：验收监测期间，项目油烟处理效率约为90%。

本项目污水处理设施废气进口不具备检测条件（进口管道过短）。

4、固体废物治理设施

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾（30t/a）、医疗废物（3.2t/a）和污水处理站污泥（1.5t/a）及污水站废气处理设施产生的废活性炭（1t/a）；生活垃圾由环卫部门统一清运，医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭委托芜安徽超越有限公司处置。

故本项目产生的一般固废和危废均得到有效合理的处置。

（二）污染物排放情况

1、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目污水处理站出口废水中的pH值范围在：6.88~7.25，氨氮日均值分别为1.42mg/L、1.51mg/L，处理效率约为95%；悬浮物日均值分别为10mg/L、11mg/L，处理效率约为70%；总磷日均值分别为2.14mg/L、1.82mg/L，处理效率约为37%；动植物油类日均值分别为0.54mg/L、0.47mg/L，处理效率约为70%；粪大肠菌群两日的检测结果均<20MPN/L，处理效率大于99%；化学需氧量日均值分别为37mg/L、29mg/L，处理效率约为84%；五日生化需氧量日均值分别为5.9mg/L、4.68mg/L，处理效率约为94%；余氯日均值分别为：0.408mg/L、0.398mg/L；所检测污染物的范围或日均值均在《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1中的排放标准限值范围内，总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

2、厂界噪声

### 监测结果表明：验收监测期间，本项目东厂界昼间噪声在：55.5dB（A）~56.7dB；东厂界夜间噪声在：46.8dB（A）~48.2dB；北厂界昼间噪声在：56.8dB（A）~58.6dB；北厂界夜间噪声在：46.0dB（A）~47.2dB；东厂界、北厂界噪声均在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准限值范围内。南厂界昼间噪声在：62.5dB（A）~62.9dB；南厂界夜间噪声在：51.5dB（A）~53.1dB；西厂界昼间噪声在：60.1dB（A）~61.4dB；西厂界夜间噪声在：51.1dB（A）~52.5dB；南厂界、西厂界均在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中交通干线侧4类区标准限值范围内。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，项目两日油烟浓度均值为0.15mg/m3，0.12mg/m3，处理效率约为90%。；均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型饮食业单位标准限值要求。

监测结果表明：验收监测期间，本项目污水处理站周边大气中氨最大浓度值为：0.08mg/m3，硫化氢两日均未检出，臭气浓度均＜10，均满足《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

监测结果表明：验收监测期间，本项目污水处理站出口氨最大浓度值为2.05mg/m3，最大排放速率为1.73×10-3kg/h，硫化氢最大浓度值为0.18mg/m3，最大排放速率为1.62×10-4kg/h，臭气浓度最大值为232，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值要求。

4、固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾（30t/a）、医疗废物（3.2t/a）和污水处理站污泥（1.5t/a）及污水站废气处理设施产生的废活性炭（1t/a）；生活垃圾由环卫部门统一清运，医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭委托芜安徽超越有限公司处置。

本项目产生的固废得到有效合理的处置。

5、污染物排放总量

本项目废水总量由滁州市环保局在滁州市第二污水处理厂范围内平衡；

根据检测结果得知废水COD、NH3-N满足接管总量要求。

- 工程建设对环境的影响

根据《滁州市第二人民医院门诊医技综合楼项目竣工环境保护验收报告书》中监测结果，项目排放的废水、噪声、废气、固体废物均达到验收标准，工程建设对外环境的影响较小。

- 验收结论监测

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为滁州市第二人民医院门诊医技综合楼项目，环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，验收监测结果合格，通过竣工环保验收。

七、后续要求

1、加强环境宣传教育，增强企业员工环保意识。

2、加强风险防范和应急措施，增强事故防范意识，加强污染防治措施的运行管理，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患，医院完善危废管理制度并制度上墙，妥善保存危废转移联单，

3、规范化设置各个排口标识。

滁州市第二人民医院

2020年4月11日